附件：

2022年10月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 承德市围场满族蒙古族自治县群众反映，其居住村庄不明原因停电，未提前接到通知，已多次出现此类情况。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人居住村庄因供电企业临时检修，出现停电。供电企业工作人员虽提前约12小时发布了停电告知，但未严格落实《供电监管办法》“因供电设施临时检修需要停电的，供电企业应当提前 24 小时公告停电区域、停电线路、停电时间”规定，按照规定时限发布停电公告。已要求供电企业因故需要中止供电时，按规范程序和时限做好通知、公告等工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 山西国电恒森电力工程有限公司 | 太原市尖草坪区等地多名群众反映，山西国电恒森电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。山西国电恒森电力工程有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 3 | 辽宁宏成供电有限公司 | 鞍山市立山区群众反映，其企业2020年至今多次发生闪停。联系供电企业，被告知无法解决。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地位于矿区附近，矿区作业易引起局部震动，且矿区金属含量较高，易遭受雷击，造成该地区闪停概率较高。供电企业建议投诉人对其敏感性设备加装UPS等设备以保障生产需求，并免费为其提供设计方案，投诉人未接受。已督促供电企业增加线路和设备巡检次数，并主动联系投诉人为其提供用户侧设备电气预防性试验，不断提高供电质量。经回访，投诉人表示满意。 |
| 4 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 长春市农安县群众反映，其居住小区频繁停电已持续1年。希望调查并解决此问题。 | 经调查,反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月内共停电3次，其中用户自维产权设备故障停电2次、供电企业产权设备故障停电1次。已督促供电企业加强用户自维产权设备用电检查，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 5 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道外区群众反映，其外出20余天，返家后发现家中停电，且未提前接到通知。与供电企业沟通获悉预留号码错误，导致告知工作受阻并欠费。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地供电企业预留其手机号码有误，导致用户没有收到欠费提醒。已督促供电企业规范用户信息管理，并完善欠费停电流程管理，不断提高供电服务水平，并将具体情况向用户解释说明。目前，供电公司现已更正了系统内用户的预留手机号码，对抄表员进行了批评教育。 |
| 6 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市双城区群众反映，其居住地每逢恶劣天气便停电，已持续10余年。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月共停电7次，其中：雷雨、大风等恶劣天气引发线路故障停电6次、供电企业计划停电1次。已督促供电企业加强巡视，特别是恶劣天气下的特殊巡视工作，及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已安装12组智能型故障寻址器，在发生故障停电后可及时发现故障点，缩短停电时间和停电范围。经回访，投诉人表示满意。 |
| 7 | 国网黑龙江省电力有限公司齐齐哈尔供电公司 | 齐齐哈尔市依安县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续1个月，且停电时间较长。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近1个月内共停电5次，其中恶劣天气故障停电2次、计划停电1次、第三方破坏停电1次、树障停电1次。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司 | 黑河市嫩江县群众反映，其居住地频繁停电，不明持续时间。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月共停电3次，其中雷雨恶劣天气引发线路故障停电2次、用户产权设备故障停电1次。已督促供电企业加强线路和设备巡视，加大用户产权设备运维监督力度，及时排查整治隐患问题，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 上海市静安区群众反映，其居住小区停电后，供电企业未及时恢复供电。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区发生线路老化引发的故障停电，故障修复涉及车道电力工井，地方有关部门批复要求22时以后方能进行施工作业，导致停电后未及时恢复供电。已督促供电企业加强设备维护和老旧电缆更新，提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 上海市宝山区群众反映，其申请报装充电桩电表，手续齐全，供电企业已受理申请。后供电企业告知需小区电力设施增容后，方能安装电表。但供电企业迟迟未开展增容工作，并未告知原因。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人6月向供电企业申请安装充电桩电表，现场勘查发现，配电间低压设备剩余容量不足，需做外线工程后装表接电。因外线电缆埋设通道事宜未与物业企业达成一致意见，遂影响了后续工作开展。现已督促供电企业采用“先接入后改造”方案，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已采取临时措施开展供电工作，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 11 | 国网江苏省电力有限公司镇江供电公司 | 镇江市丹阳市群众反映，其家电表今年1至6月份期间不显示每日用电量，7月份换表，9月份供电企业告知其总电量并收缴电费，但未提供账单。投诉人认为供电企业乱收费，希望调查此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人表计自动采集模块出现故障，导致3、5、7月未抄到实际计量电量，该表计经校验，误差在合格范围内，不存在乱收费的情况。因该表计自动采集模块故障，用采系统导出数据每日均为同一数值，故无法提供每日用电明细清单。已要求供电企业举一反三，加强对自动化抄表零电量用户的分析与排查，避免发生此类问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 12 | 江苏永富电力工程有限公司 | 宿迁市苏宿工业园区群众反映，江苏永富电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。江苏永富电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 13 | 浙江大越电力工程有限公司 | 杭州市上城区群众反映，浙江大越电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业4名员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。浙江大越电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 14 | 浙江杭州光萤建工有限公司 | 杭州市西湖区群众反映，浙江杭州光萤建工有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。浙江杭州光萤建工有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 15 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 六安市舒城县群众反映，其居住地2019年线改，供电企业未经其同意便将线路架设在其屋顶上方，存在安全隐患。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区改造时其未在现场，供电企业未能就线路架设走向问题与其协商，施工单位经当地村两委确认，在投诉人厨房边缘上方架设线路。运行数年后，线路弧垂变大，导致距投诉人厨房顶部距离较近。已督促供电企业进行现场勘察，制定改造方案，及时消除安全隐患。目前，供电企业已计划新增线杆，预计11月底可完成线路走向变更工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 16 | 福建天利电力集团有限公司 | 福州市闽侯县群众反映，福建天利电力集团有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。福建天利电力集团有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成整改，相关证件已解绑完成。经回访，举报人表示满意。 |
| 17 | 福建福能联信建设集团有限公司 | 三明市永安市群众反映，福建福能联信建设集团有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。福建福能联信建设集团有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件。目前，该企业已完成整改，相关证件已解绑完成。经回访，举报人表示认可。 |
| 18 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 青岛市市北区群众反映，其居住小区频繁停电已持续2、3年。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。经调取供电企业用采系统和营销系统核实，投诉人2020年11月至今家中多次停电，停电原因包括供电企业公变低压线缆绝缘击穿、投诉人自有资产空气开关反复跳闸等。已要求供电企业加强产权设备巡视巡查，全面消除安全隐患。目前，投诉人反映的问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 19 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 济宁市任城区群众反映，其居住小区近期不明原因停电，周边小区采取发电车恢复供电，但其小区仍未及时复电。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区周边配电室高压柜故障，导致14个台区停电。供电企业调集发电车接入临时供电，恢复了部分小区供电。因设备和运输通道原因，投诉人所在小区无法接入发电车。已要求供电企业加大设备安全运行检查力度，对存在隐患的设备及时更换，避免设备故障造成的停电，提升供电可靠性。目前，供电企业已恢复投诉人处供电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 20 | 国网山东省电力公司胜利（东营）供电公司 | 东营市东营区群众反映，其居住小区1个月内无故停电3次，且停电时间较长。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区8月份因供电企业产权设备原因停电3次，其中8月19日因受雷雨大风恶劣天气影响，停电时长4小时15分钟，停电时间较长。已督促供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，针对恶劣天气制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已解决变电站开关柜故障，并更换刀闸，解决了投诉人处频繁停电问题。经回访，投诉人表示满意， |
| 21 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 郑州市新郑市群众反映，其住所长期无人居住，有剩余电费，其前往供电企业营业厅申请办理退费，工作人员告知无此业务，并拒绝办理。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人询问的工作人员系营业厅安保人员，归属安保公司管理，非供电企业工作人员，供电服务业务不熟悉，错误告知投诉人退费事宜，导致其退费业务未办理成功。已督促供电企业加强人员和服务管理，提升服务质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，投诉人已收到退费。经回访，投诉人表示满意。 |
| 22 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌市襄城县群众反映，供电企业工作人员为其家更换电表后，用电量突增。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处所更换电表存在故障，导致换表后电量计量异常。供电企业发生人员调动，导致投诉人诉求未及时解决。已督促供电企业加强表计设备管理工作，及时响应群众诉求，切实提升群众用电体验。目前，供电企业已主动联系投诉人，为其清退相关电费，并更换电表。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 周口市西华县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续近1周。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月因遇恶劣天气、线路断线，发生停电3次。已要求供电企业加强线路设备巡视，积极消除缺陷隐患，提高供电可靠性。供电企业已通过抢修恢复供电，并制定了加强设备巡视等整改措施。经回访，投诉人表示满意。 |
| 24 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 驻马店市泌阳县群众反映，其居住地低电压已持续近2年。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区容量无法满足供电需求，导致出现低电压问题。已要求供电企业及时整改，有序开展增容、改造相关工作，提升供电质量。目前，供电企业已制定增容改造计划，预计2022年11月前可彻底解决低电压问题，同时对相关责任部门、责任人通报批评，并作经济处罚。经回访，投诉人表示满意。 |
| 25 | 国网河南省电力公司南阳供电公司 | 南阳市南召县群众反映，其居住地频繁电已持续近半个月，且未提前接到通知。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近2个月共停电4次，均为高温极端天气引发的设备故障停电。已督促供电企业加强巡视，全面清理安全隐患，及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并做好停电告知相关工作。目前，供电企业已开展线路全面排查，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 26 | 国网河南省电力公司信阳供电公司 | 信阳市新县群众反映，其居住地低电压问题已持续20余年，且每逢遇恶劣天气便停电。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处经实测，用户端电压为205.6V，属正常范围。前期受高温极端天气影响，投诉人所在地负荷升高，导致出现时段性低电压问题，但不存在其居住地低电压持续20余年的情况。经查电采系统，投诉人处近2个月内无停电记录。已督促供电企业加强电压监测，做好恶劣、极端天气预警工作，采取有力措施解决低电压问题。目前，供电企业已对投诉人处进户线进行低压调相，并完成了其所在台区改造工作，低电压问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 27 | 国网湖北省电力有限公司十堰供电公司 | 十堰市房县群众反映，其养殖场所在地距变压器较远且线路老化，导致低电压已持续多年。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地距变压器较远、线径较细，导致出现低电压问题，并造成其电机损坏。供电企业虽积极处理其用电事宜，但未及时解决低电压问题，导致投诉人处低电压持续多年。已督促供电企业加大农网改造力度，增加资源投入，切实提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已彻底解决投诉人处低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 28 | 湖北荆州市洈水电力有限公司 | 荆州市松滋市群众反映，其居住地低电压问题已严重影响正常生活。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处位于线路末端，且为单电缆进线，前期遭遇连续极端高温天气，导致末端电压不足，确实存在低电压问题。已督促供电企业加快农网改造施工进度，做好低电压问题整改工作，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，农网改造工程已完成，并将投诉人处改为两侧进线，彻底解决了其用电问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 29 | 湖南省国宏电力建设有限公司 | 湘潭市经济开发区群众反映，湖南省国宏电力建设有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。湖南省国宏电力建设有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 30 | 广东佛山市恒稳水电安装有限公司 | 佛山市南海区群众反映，广东佛山市恒稳水电安装有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。广东佛山市恒稳水电安装有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业立即通过系统办理相关人员离职手续并解绑其证件。目前相关人员已离职手续已完成。经回访，举报人表示满意。 |
| 31 | 广东深宝电力工程建设发展有限公司 | 深圳市龙岗区群众反映，广东深宝电力工程建设发展有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。广东深宝电力工程建设发展有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业立即通过系统办理相关人员离职手续并解绑其证件。目前相关人员已离职手续已完成。经回访，举报人表示满意。 |
| 32 | 广西桂东电力股份有限公司 | 贺州市平桂区群众反映，供电企业在其家房屋附近架设高压线，线路架设过低且有打火现象，认为存在安全隐患，此问题已有2年。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项部份属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区被供电企业列入2019-2020年农网改造升级计划，2021年完成改造并送电。受投诉人祖宅民事问题影响，线路廊道无法落实，供电企业多次寻求属地村委协调无果，为确保该项目顺利完成，施工人员按照老线路规划给其更换电表和表前线，造成线路架设过低问题。已督促供电企业加强用户沟通，提高施工质量，确保线路安全距离符合规范要求，保障群众用电安全。目前，供电企业已对相关线路进行改造升高，彻底解决了安全隐患问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 国网重庆市电力公司江津供电公司 | 重庆市江津区群众反映，其居住村庄不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处遇雷雨大风恶劣天气，造成故障停电。供电企业按照“先处理高压、再处理低压，先处理大范围停电、再处理小部分停电”顺序依次处理故障，导致投诉人处停电次日处理完毕，方恢复供电。已督促供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 34 | 国网重庆市电力公司潼南供电公司 | 重庆市潼南区群众反映，其居住地低电压已持续近4年，7月供电企业工作人员检测后，承认存在低电压问题，但一直未处理。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处2022年7月之前未出现低电压情况，7月14日供电企业现场实测投诉人处电压值为186V，确实存在低电压问题。后供电企业开展整改工作，受连日高温天气影响，现场施工暂停，并且供电企业未与投诉人及时沟通，导致其认为相关问题未得到处理。已要求供电企业尽快完成改造工作，进一步提升供电质量，并积极做好沟通协调工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 35 | 重庆三峡水利供电有限公司万州供电公司 | 重庆市万州区群众反映，其所在地8月份停电5次左右，8月14日再次停电，且未提前接到停电通知。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处8月2日至14日共计停电4次，均为变压器过负荷导致低压熔片熔断，引起的故障停电。已督促供电企业加强巡视，不断提高供电可靠性。目前，供电企业已将投诉人所在台区列入农网改造项目，并已完成现场整改工作，同时对超容变压器运维不到位的责任单位进行了绩效考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 36 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 泸州市叙永县群众反映，其居住村庄不明原因频繁停电，已持续近20天。联系供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地7、8月共停电3次，均为高温极端天气引发的设备故障停电。持续高温导致设备故障频发，存在抢修作业点多面广情况，造成抢修效率下降，恢复送电时间有所延迟，但不存在频繁停电持续20天情况。已要求供电企业开展治理工作，有效提升投诉人所在区域供电质量及可靠性。经回访，投诉人表示满意。 |
| 37 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 甘孜藏族自治州道孚县群众反映，其所在地不明原因频繁停电，已持续2、3年。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地供电线路易发生雷雨、大风天气引发的故障跳闸，8、9月该线路共计停电3次，其中：项目改造停电2次，故障停电1次。已要求供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，针对恶劣天气制定应对措施，不断提高供电可靠性。目前，供电企业已将新增投诉人所在区域电源点纳入项目储备改造计划，并已获批复。经回访，投诉人表示满意。 |
| 38 | 四川泰洋电力构件制造有限公司 | 成都市新津区群众反映，四川泰洋电力构件制造有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。四川泰洋电力构件制造有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业进行整改，在系统上解除对相关证件的占用，并将该企业列入重点关注名单，开展视频核查。目前，该企业已在系统上解除了相关证件。经回访，举报人表示满意。 |
| 39 | 四川精锐鸿电力有限公司 | 成都市高新区群众反映，四川精锐鸿电力有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。四川精锐鸿电力有限公司存在冒用他人证件，申请承装（修、试）许可证行为。已责令该企业进行整改，在系统上解除对相关证件的占用，并将该企业列入重点关注名单，开展视频核查。目前，该企业已在系统上解除了相关占用。经回访，举报人表示满意。 |
| 40 | 南网贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 遵义市仁怀市群众反映，其居住村庄低电压已持续3、4年。联系供电企业未解决，希望调查此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处位于线路末端，且所在台区配变已投运多年，供电半径较长，线路线径较小，导致用电高峰时段末端电压偏低。已要求供电企业制定低电压整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将投诉人所在台区列入低电压整改方案，并已开展施工组织工作，预计2022年11月底可彻底解决低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 41 | 南网云南电网有限责任公司昭通供电局 | 昭通市镇雄县群众反映，其申请报装三相电表，材料齐全，供电企业已受理申请，但未及时安装电表。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。供电企业业扩报装管理不规范，物资储备不到位，导致未能及时为投诉人装表接电。已督促供电企业严格落实用电报装“三零”时限有关要求，提升群众用电体验。目前，供电企业已联系投诉人进行解释说明，对其业扩报装管理不到位问题进行整改，并已完成装表接电。经回访，投诉人表示满意。 |
| 42 | 南网云南电网有限责任公司临沧供电局 | 临沧市耿马傣族佤族自治县群众反映，其居住地自5月份开始低电压，已无法使用家电，给生活带来不便。希望调查此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地今年以来气候异常，自5月起持续高温，居民集中使用空调等制冷电器，导致用电负荷突增，低电压问题显现。已督促供电企业加强低电压监测，加大各类资源投入，提升供电质量。目前，供电企业已将部分负荷进行改接，初步解决了投诉人处低电压问题，并将申报新增变压器项目，彻底解决此问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 43 | 国网西藏电力有限公司昌都供电公司 | 昌都市贡觉县群众反映，其居住地变压器故障，导致停电1周。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地公变遭雷击损坏，导致停电。因无其他变压器储备，供电企业需重新规划供电方式，并安排物资运输和现场抢修。抢修需要开展基础建设、吊装、接线及规划下线路径等工作，导致恢复供电时间较长。已督促供电企业加大设备维护力度，加强巡视、及时消缺，提升供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 44 | 陕西通思亮建筑工程有限公司 | 西安市新城区群众反映,陕西通思亮建筑工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西通思亮建筑工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 45 | 陕西能阳建筑工程有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西能阳建筑工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西能阳建筑工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 46 | 陕西安达鸿立建设工程有限公司 | 西安市新城区群众反映，陕西安达鸿立建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西安达鸿立建设工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 47 | 陕西原德电力工程有限公司 | 西安市曲江新区群众反映，陕西原德电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西原德电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 48 | 陕西新龙源电力工程有限公司 | 咸阳市秦都区群众反映，陕西新龙源电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。请求尽快调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西新龙源电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致他人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 49 | 国网甘肃省电力公司定西供电公司 | 定西市临洮县群众反映，其家电表上线从其家墙壁上方经过，线路混乱，且距离地面过近，存在安全隐患。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处农网施工改造过程中，受地理条件受限因素影响，供电企业将3户住户表前线架设在投诉人隔壁邻居家墙上，确保该处用户正常用电。投诉人曾向供电企业反映，并要求对邻居表前线路进行穿管处理。考虑到穿管易造成相间短路，易发生起火，故供电企业告知投诉人无法穿管处理。已督促供电企业对投诉人处接户线进行整理，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 50 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 西宁市湟中区群众反映，其居住地电压不稳已持续1、2年，2022年6月其居住地进行电网改造，已更换新线路，但其家与附近3户居民未架设电线杆且未更换新线路，电压不稳问题仍未解决。希望调查并解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处经现场实测，电压值为221.4V，供电企业系统记录投诉人表计电压均为合格。2022年6月其所在台区进行电网改造，8月底因疫情影响，施工人员无法入场开展施工，导致投诉人处改造时间较为延后。已要求供电企业统筹疫情防控要求，做好投诉人反映问题的整改工作，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已督促施工单位，待该地疫情缓解后及时进场施工。经回访，投诉人表示满意。 |